设备需求清单：

标项一：压电式三向车削测力仪1台

- 测量范围：车削加工：Fx，Fy：1000N,  Fz：1500N；

- 固有频率：≥2KHz；

- 灵敏度：Fx，Fy≥7.5pC/N，Fz≥3.5pC/N；

- 线性度：≤±1%（F.S）；

- 重复性：≤±1%（F.S）；

- 分辨率：≤1N；

- 向间干扰：≤5%（F.S）；

8、重量：≤9.5Kg。

标项二：图书馆7楼机房空调1套

1、适应环境：

温度：室内 0℃ +30℃

室外 -18℃ +45℃

湿度：≤95%RH

2、机组性能：

1) 容量：制冷 / 制热 大于23 / 25.5 kw 。

2) 满足365x24小时不间断工作。

3) 具有自动选择制冷、制热、模式运转。

4) 四出风口，自动摆动。

5）室外机必须满足快速维修要求，压缩机可快速更换。投标人须提出安装方案，保证牢固，且不影响建筑物其他功能，不影响大楼立面美观。

6）室外机在楼顶安装时需加装基础和底座，要做防水处理（楼板穿孔的地方）。

7) 具有停电再启动功能。

8）机组应有隔振装置，运转过程中不得出现异常声响和振动，噪音不大于54dB，且有夜间低噪运行模式。

9) 长效过滤网和弧形出风口设计，有效保持机器周围天花板清洁，并减少维护强度。

10）机房空调机的监控性能：机房空调应具有方便的现场监控及远程监控能力。

11）室外机工作电源：交流380V，50Hz，三相五线制

备注：

1.天花板嵌入式变频空调8HP一台，内机两台，容量（制冷/制热）大于23/25.5kw。

2. 此次招标范围包括天花板嵌入式机房空调机组的设计、供应、运输、安装、调试、验收、培训及其他售后服务工作。还包括机组本身、室内机与室外机之间连接的紫铜管、保温材料、冷媒、安装辅材等。

3. 投标人须说明天花板嵌入式变频机房空调所采用的主要元器件、设备等的名称、规格、单价及制造厂家，列清单，并提供相应的技术说明书。

4. 投标人须提供保证正常运转所必需的附件、备件、工具和消耗品等，投标人应保证招标人在到货后，不再进行其他任何购买，即可安装、调试、使用。

5. 投标人必须是生产厂商授权的独立法人公司，具备本地化服务能力，并提供经生产厂商培训认可的工程师认证书，或提供生产厂商至少3年免费售后服务承诺，技术服务响应速度应为3小时到达现场。